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重点部位治安安全防范要求
第6部分：文体场馆
[bookmark: _Toc21930]1  范围
本文件规定了苏州市文体场馆安全技术防范系统设计和施工，评审、检验、验收和运营维护的要求。
本部分适用于苏州市行政区域内博物馆、图书馆、公共文化中心、体育馆安全技术防范系统，其他文体场馆参照执行。
已建文体场馆安全技术防范系统的改建、扩建、修缮应按照本部分执行，其他目标可参照执行，重点目标的特殊要求应按照相应行业标准或具体分则执行。
[bookmark: _Toc18922]2  规范性引用文件 
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB/T 7946    脉冲电子围栏及其安装和安全运行
GB 10408.1   入侵探测器 第一部分：通用要求
GB 10408.3   入侵探测器 第三部分：室内用微波多普勒探测器
GB 10408.4   入侵探测器 第四部分：主动红外入侵探测器
GB 10408.5   入侵探测器 第五部分：室内用被动红外探测器
GB 10408.6   微波和被动红外复合入侵探测器
GB/T 10408.8 振动入侵探测器
GB/T 10408.9 入侵探测器 第九部分：室内用被动式玻璃破碎探测器
GB 10409-2001 防盗保险柜
GB 12663     防盗报警控制器通用技术条件
GB 12899     手持式金属探测器通用技术规范
GB 14287.4   电气火灾监控系统 第四部分：故障电弧探测器
GB 15208     微剂量X射线安全检查设备
GB 15209     磁开关入侵探测器
GB 15210     通过式金属探测门通用技术条件
GB 15407     遮挡式微波入侵探测器技术要求
GB/T 15408   安全防范系统供电技术要求
GB/T 16571-2012  博物馆和文物保护单位安全防范系统要求
GB 16796     安全防范报警设备安全要求和实验方法
GB 17565-2007 防盗安全门通用技术条件
GB 20815-2006 视频安防监控数字录像设备
GB/T 22239-2015 信息安全技术 信息系统安全等级保护基本要求
GB/T 24353   风险管理 原则和实施指南
GB/T 27921   风险管理 风险评估技术
GB/T 28181   公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求
GB/T 30146   公共安全 业务连续性管理体系 要求
GB/T 30147   安防监控视频实时智能分析设备技术要求
GB/T 32581   入侵和紧急报警系统技术要求
GB/T 33170.1 大型活动安全要求 第一部分：安全评估
GB 50198-2011 民用闭路监视电视系统工程技术规范
GB 50348     安全防范工程技术标准
GB 50394     入侵报警系统工程设备规范
GB 50395     视频安防监控系统工程设计规范
GB 50395     视频安防监控系统工程设计规范
GB 50396-2007 出入口控制系统工程设计规范 
GA 27        文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定 
GA/T 75      安全防范工程程序与要求 
GA 308       安全技术防范系统验收规则 
GA/T 367     视频安防监控系统技术要求 
GA/T 394     出入口控制系统技术要求 
GA/T 644     电子巡查系统技术要求 
GA/T 669.1   城市监控报警联网系统 技术标准 第 1 部分：通用技术要求 
GA/T 751     视频图像文字标注规范 
GA/T 761     停车库(场)安全管理系统技术要求 
GA 844-2009  防砸复合玻璃通用技术要求 
GA/T 992     停车库（场）出入口控制设备技术要求 
GA 1015      枪支去功能处理与展览枪支安全防范要求 
GA/T 1031    泄漏电缆入侵探测装置通用技术要求 
GA/T 1032    张力式电子围栏通用技术要求 
GA/T 1093    出入口控制人脸识别系统技术要求 
GA/T 1127-2013 安全防范视频监控摄像机通用技术要求 
GA/T 1211    安全防范高清视频监控系统技术要求 
GA/T 1217    光纤振动入侵探测器技术要求 
GA/T 1343-2016 防暴升降式阻车路障 
JGJ 66       博物馆建筑设计规范 
JGJ 218      展览建筑设计规范 
DB31/T 1086  入侵报警系统应用基本技术要求
GB/T 16571   博物馆和文物保护单位安全防范系统要求
GA27-2019    文物系统博物馆风险等级和安全防护级别的规定
GB 50314     智能建筑设计标准
DGJ32/D01    建筑智能化系统工程设计规范
GA3          中华人民共和国公共安全行业标准
GB 50395     视频安防监控系统工程设计规范
GB 50394     入侵报警系统工程设计规范
GB 50396     出入口控制系统工程设计规范
[bookmark: _Toc17414]3  术语和定义
GB/T 16571-2012、GB/T 33170.1、GB 50348、GA 27、JGJ 66、JGJ 218 界定的以及下列术语与定义适用于本文件。
3.1
博物馆 museum 
用以征集、典藏、保护、研究、展示有关历史、文化、艺术、科学、技术等方面的遗址、文物、标本、展品，通过展示为公众提供知识、教育、欣赏和服务等社会活动的建筑物。

3.2
公共文化中心 public cultural center 
用以对展品或服务的展出进行组织，通过展示促进产品、服务的推广和信息、技术的交流等社会活动的建筑物。
3.3
图书馆 library 
图书馆是为个人和社会群体提供获取知识、信息和文化资源的机构，其使命是通过各种形式的文献资源支持学习、教育、研究和个人发展。
3.4
体育馆 gymnasium 
体育馆是一个封闭或半封闭的建筑空间，主要用于进行室内体育活动、训练、比赛和大型集会。它通常包括标准化的运动场地（如篮球场、排球场、羽毛球场等）以及观众席、更衣室、器材存储区等配套设施。
[bookmark: _Toc28044]4  系统设计和施工
[bookmark: _Toc5147]4.1  总体要求
4.1.1  安全技术防范系统建设应纳入工程建设的总体规划，并应综合设计、同步施工、独立验收，同时交付使用。举办特殊展品展览时，主办方应根据展品实际布展情况专项设计安全技术防范系统，并向有关主管单位申报评审和验收。
4.1.2  博物馆应按照 GA 27 确定风险等级，并在建设立项、使用过程、重大事件等各阶段按 GB/T 24353、 GB/T 27921、GB/T 30146、GB/T 33170.1、GB 50348 等标准的规定，落实安全防范风险评估工作要求。
4.1.3  安全技术防范系统的工程建设程序应符合 GB 50348、GA/T 75 的规定，安全技术防范系统的工程设计应符合 GB 50348 的相关规定。
4.1.4  安全技术防范系统中使用的设备和产品应符合国家相关法规、标准和规范的要求，并经检验或认证合格。
4.1.5  安全技术防范系统应具备与上一级管理系统联网功能，终端接口及通信协议应符合国家现行有关标准规定。
4.1.6  安全技术防范系统的设计宜同苏州市监控报警联网系统的建设相协调、配套，作为社会监控报警接入资源时，其网络接口、性能要求应符合 GB/T 28181、GA/T 669.1 等相关标准要求。
4.1.7  博物馆重要部位应根据表 1 的要求设置安全技术防范系统，图书馆重要部位应根据表 2 的要求设置安全技术防范系统，公共文化中心重要部位应根据表 3 的要求设置安全技术防范系统、体育馆重要部位应根据表 4 的要求设置安全技术防范系统。博物馆、图书馆、公共文化中心、体育馆内其他涉及重点单位重要部位的，应按照相关标准要求设置安全技术防范系统。
4.1.8  安全技术防范系统工程的建设，除执行本部分外，还应符合 JGJ 66、JGJ 218、国家现行工程建设及有关技术标准、规范和规定。
表1  博物馆安全技术防范系统配置表
	序号
	项目
	安装区域或覆盖范围
	配置要求

	1 
	视频安防监控系统
	彩色摄像机
	院区出入口外50m范围街面
	应配置

	2 
	
	
	院区周界
	应配置

	3 
	
	
	建筑物（群）外周界、室外周界、室内周界
	应配置

	4 
	
	
	院区与外界相通出入口
	应配置

	5 
	
	
	人员聚集区/广场区、易攀爬/跌落区、公共服务区的制高点
	应配置

	6 
	
	
	集中停车场、广场
	应配置

	7 
	
	
	人（车）行主要通道，停车库/场主要通道
	应配置

	8 
	
	
	建筑（含停车库/场）与外界相通出入口
	应配置

	9 
	
	
	展馆与外界相通出入口
	应配置

	10 
	
	
	总接待处、总服务台、售（领）票处、观众登记处、纠纷接待处、贵重物品寄存处
	应配置

	11 
	
	
	广播室、贵宾休息室的出入口
	应配置

	12 
	
	彩色摄像机
	为公众提供教育、会议、商务、售票、购物、休息、娱乐、交通等配套服务和公共活动的区域
	应配置

	13 
	
	
	售（检）票、安检等排队等候区域
	应配置

	14 
	
	
	展品/藏品装卸、拆封、交接、清点区域，展品/藏品运送通道
	应配置

	15 
	
	
	展品/藏品库区、库房、技术保护用房的出入口
	应配置

	16 
	
	
	藏品库区、库房的内、外周界或通道
	应配置

	17 
	
	
	展品/藏品库区、库房、技术保护用房
	应配置

	18 
	
	
	展场、展厅的出入口
	应配置

	19 
	
	
	展场、展厅的主要通道
	应配置

	20 
	
	
	特殊展品的展示部位及展示区域
	应配置

	21 
	
	
	各楼层公共过厅、公共走道
	应配置

	22 
	
	
	各楼层（含停车库/场）电梯厅、楼梯（含自动扶梯）口
	应配置

	23 
	
	
	电梯轿厢内
	应配置

	24 
	
	
	顶层出入口
	应配置

	25 
	
	
	开放式平台
	应配置

	26 
	
	
	变（配）电、供水泵房、电梯机房、通信机房、空调机房等设备机房
	宜配置

	27 
	
	
	信息中心、安防设备等重要设备机房的出入口
	应配置

	28 
	
	
	档案资料室、藏品账册存放处
	应配置

	29 
	
	
	安防中心控制室
	应配置


表1  博物馆安全技术防范系统配置表（续）
	序号
	项目
	安装区域或覆盖范围
	配置要求

	30 
	视频安防监控系统
	人脸抓拍系统
	与室外、博物馆外区域相通的主出入口，与博物馆外其它建筑相通的室内外连廊，与室外、地库相通的直梯厅、扶梯厅
	应配置

	31 
	
	车辆抓拍系统
	地下室外车行出入口或地库坡道出入口、与其它项目相通的地下车行通道口
	应配置

	32 
	
	周界入侵探测装置
	周界围墙封闭屏障处
	宜配置

	33 
	
	
	主体建筑与外界相通的玻璃幕墙
	应配置

	34 
	
	入侵探测器
	博物馆与外界相通出入口
	应配置

	35 
	
	
	博物馆与外界相通的窗户、通风口、管道口
	应配置

	36 
	
	
	展品/藏品库区、库房、技术保护用房的出入口
	应配置

	37 
	
	
	藏品库区、库房的内、外周界或通道
	应配置

	38 
	
	
	展品/藏品库区、库房、技术保护用房
	应配置

	39 
	
	
	展场、展厅的出入口
	应配置

	40 
	
	
	展场、展厅的主要通道
	应配置

	41 
	
	
	特殊展品的展示部位及展示区域
	应配置

	42 
	
	
	非开放式平台出入口
	应配置

	43 
	
	
	无人值守的变（配）电、供水泵房、电梯机房、通信机房、空调机房、信息中心、安防设备等设备机房
	应配置

	44 
	
	
	档案资料室、藏品账册存放处
	应配置

	45 
	入侵和紧急报警系统
	紧急报警装置
	总接待处、总服务台、售（领）票处、纠纷接待处、贵重物品寄存处
	应配置

	46 
	
	
	广播室、贵宾休息室
	应配置

	47 
	
	
	售（检）票、安检等排队等候区域
	应配置

	48 
	
	
	票证存放室
	应配置

	49 
	
	
	展品/藏品交接、清点处区域
	应配置

	50 
	
	
	展品/藏品库区、库房、技术保护用房
	应配置

	51 
	
	
	一、二级风险展场、展厅的出入口
	应配置

	52 
	
	
	特殊展品展示部位及区域
	应配置

	53 
	
	
	藏品账册存放处
	应配置

	54 
	
	
	安防中心控制室
	应配置

	55 
	
	紧急报警装置
	总接待处、总服务台、售（领）票处、纠纷接待处、贵重物品寄存处
	应配置

	56 
	
	
	广播室、贵宾休息室
	应配置

	57 
	
	
	售（检）票、安检等排队等候区域
	应配置

	58 
	
	
	票证存放室
	应配置

	59 
	
	
	展品/藏品交接、清点处区域
	应配置

	60 
	
	
	展品/藏品库区、库房、技术保护用房
	应配置

	61 
	
	
	安防中心控制室
	应配置

	62 
	
	
	特殊展品展示部位及区域
	应配置


表1  博物馆安全技术防范系统配置表（续）
	序号
	项目
	安装区域或覆盖范围
	配置要求

	63 
	出入口控制系统
	识读装置、电控锁
	建筑主体非开放式出入口
	应配置

	64 
	
	
	与办公区域相通的出入口
	应配置

	65 
	
	
	展品/藏品库区、库房、技术保护用房的出入口
	应配置

	66 
	
	
	展厅的出入口
	宜配置

	67 
	
	
	有人值守的变（配）电、供水泵房、电梯机房、通信机房、空调机房、信息中心、安防设备等设备机房
	应配置

	68 
	
	
	藏品账册存放处
	应配置

	69 
	
	
	安防中心控制室
	应配置

	70 
	
	组合认证出入口控制装置
	展品/藏品库区、库房、技术保护用房的出入口
	应配置

	71 
	
	
	需双人双锁管理的出入口
	应配置

	72 
	
	来访人员身份／人像采集
	门卫登记处
	应配置

	73 
	声音复核装置
	总接待处、总服务台、售（领）票处、纠纷接待处、贵重物品寄存处
	应配置

	74 
	
	展品/藏品库区、库房、技术保护用房的出入口
	应配置

	75 
	
	特殊展品的展示部位及展示区域
	应配置

	76 
	电子巡检系统
	院区周界、出入口、广场，集中停车场、人（车）行主要通道，建筑（含停车库/场）与外界相通的出入口，展馆与外界相通的出入口，检票、安检等排队等候、公共服务区域，展品/藏品装卸、转运区域，各楼层公共过厅、公共走道，各楼层（含停车库/场）电梯厅、楼梯（含自动扶梯）口，顶层出入口、开放式平台等开放式重要部位或区域
	应配置

	77 
	
	变（配）电、供水泵房、电梯机房、通信机房、空调机房、信息中心、安防设备等设备机房周边
	应配置

	78 
	
	其他需要管理部位
	宜配置

	79 
	安防控制室
	视频安防监控、入侵和紧急报警、电子巡检的终端设备、以及出入口控制系统的报警信号输出终端
	宜配置

	80 
	专用通讯设备
	来电号码显示
	对外公开的直线电话
	应配置

	81 
	
	电话录音
	对外公开的直线电话
	应配置

	82 
	
	保安人员对讲设备
	人员聚集区、广场区域
	应配置

	83 
	
	
	售（检）票、安检等排队等候区域
	应配置

	84 
	
	
	展品/藏品装卸、转运区域
	应配置

	85 
	
	
	展场、展厅的出入口
	应配置

	86 
	
	
	展场、展厅的主要通道
	应配置

	87 
	
	
	特殊展品的展示部位及展示区域
	应配置

	88 
	
	
	安防中心控制室
	应配置

	89 
	安全检查系统
	手持式金属探测器
	安检区域
	应配置

	90 
	
	通过式金属探测系统
	安检区域
	应配置

	91 
	
	X射线安全检查设备
	安检区域
	应配置


表1  博物馆安全技术防范系统配置表（续）
	序号
	项目
	安装区域或覆盖范围
	配置要求

	92 
	安全检查系统
	防爆毯、防爆罐
	被列为反恐目标的展览馆安检处
	应配置

	93 
	实体防护装置
	防盗安全门、金属防护门
	展厅、展厅出入口
	宜配置

	94 
	
	
	顶层出入口
	应配置

	95 
	
	
	变（配）电、供水泵房、电梯机房、通信机房、空调机房等设备机房的出入口
	宜配置

	96 
	
	
	信息中心、安防设备等重要设备机房的出入口
	应配置

	97 
	
	
	档案资料室、藏品账册存放处
	应配置

	98 
	
	
	安防中心控制室
	应配置

	99 
	
	防盗安全门
	展品/藏品库区、库房、技术保护用房的出入口
	应配置

	100 
	
	金属防护栏或防砸玻璃窗户并限位
	展馆与外界相通的窗户、通风口、管道口
	应配置

	101 
	
	
	展品/藏品库区、库房、技术保护用房与外界相通的窗户、通风口、管道口
	应配置

	102 
	
	防砸复合玻璃
	特殊展品的展台/柜
	应配置

	103 
	
	钥匙管理系统
	特殊展品的展台/柜
	应配置


表2  图书馆安全技术防范系统配置表
	序号
	项目
	安装区域或覆盖范围
	配置要求

	1 
	视频监控系统
	彩色摄像机
	院区出入口外50m范围街面
	应配置

	2 
	
	
	院区周界
	应配置

	3 
	
	
	院区与外界相通出入口
	应配置

	4 
	
	
	人员聚集区/广场区、易攀爬/跌落区、公共服务区的制高点
	应配置

	5 
	
	
	集中停车场、广场
	应配置

	6 
	
	
	人（车）行主要通道，停车库/场主要通道
	应配置

	7 
	
	
	机动车、非机动车集中充电区域/机动车充电车位
	应配置

	8 
	
	
	建筑（含停车库/场）与外界相通出入口
	应配置

	9 
	
	
	重要资料、钱财物资、票据、贵重物品集中存放场所、财务室、档案室
	应配置

	10 
	
	
	供水、供电、供气、室内温度调节和室内空气净化等设备间、设备间、茶水间、控制室
	应配置

	11 
	
	
	公共广播中心、LED 电子显示屏、网络与信息中心、监控中心、消防控制中心
	应配置

	12 
	
	
	公众服务区、纠纷接待处、售票处、餐饮区、大型活动或讲座举办场所、服务台、数字体验区、报告厅、展厅、阅览室、自习室、活动室、亲子阅读区、24小时图书馆
	应配置

	13 
	
	
	图书馆的阅览室、自修室、各层中庭围栏
	应配置

	14 
	
	
	信息中心、安防设备等重要设备机房的出入口
	应配置


表2  图书馆安全技术防范系统配置表（续）
	序号
	项目
	安装区域或覆盖范围
	配置要求

	15 
	视频监控系统
	彩色摄像机
	信息中心、安防设备、变配电房、生活水泵房、暖通空调等重要设备机房出入口
	应配置

	16 
	
	
	信息中心、安防设备、交配电房、生活水泵房等重要设备机房内部
	应配置

	17 
	
	
	电梯轿厢内
	应配置

	18 
	
	人脸抓拍系统
	与室外、图书馆外区域相通的主出入口，与图书馆外其它建筑相通的室内外连廊，与室外、地库相通的直梯厅、扶梯厅
	应配置

	19 
	
	车辆抓拍系统
	地下室外车行出入口或地库坡道出入口、与其它项目相通的地下车行通道口
	应配置

	20 
	
	声音复核装置
（包括拾音器）
	监控中心、公众服务区
	宜配置

	21 
	
	
	纠纷接待处
	宜配置

	22 
	
	
	图书馆的书库
	宜配置

	23 
	
	人脸识别装置
	监控中心、消防控制中心
	宜配置

	24 
	
	
	主要出入口
	宜配置

	25 
	
	
	其他需要的重要部位（区域）
	宜配置

	26 
	
	机动车车牌识别装置
	停车库（场）出入口
	应配置

	27 
	
	控制、记录、显示装置
	监控中心
	应配置

	28 
	入侵和紧急报警系统
	紧急报警装置
	重要资料、钱财物资、票据、贵重物品等集中存放场所
	应配置

	29 
	
	
	监控中心、纠纷接待处
	应配置

	30 
	
	
	图书馆的特（珍）藏书库
	应配置

	31 
	
	
	传达室、门卫室
	应配置

	32 
	出入口控制系统
	重要资料、钱财物资票据、贵重物品等集中存放场所
	宜配置

	33 
	
	供水、供电、供气、室内温度调节和室内空气净化等设备间
	应配置

	34 
	
	公共广播中心、网络与信息中心、监控中心、消防控制中心
	应配置

	35 
	
	图书馆的特（珍）藏书库、艺术馆的艺术品存储库房
	应配置

	36 
	
	行政办公区与公众服务区交界处
	应配置

	37 
	电子巡查系统
	重要资料、钱财物资、票据、贵重物品等集中存放场所
	应配置

	38 
	
	供水、供电、供气、室内温度调节和室内空气净化等设备间
	应配置

	39 
	
	公共广播中心、网络与信息中心、监控中心
	应配置

	40 
	
	公众服务区、售票处、餐饮区、大型活动或讲座举办场所
	应配置

	41 
	
	单位周界、主要通道、主要出入口
	应配置

	42 
	
	图书馆的自修室、特（珍）藏书库外周界
	应配置

	43 
	
	其他需要的重要部位（区域）
	应配置

	44 
	停车库（场）安全管理系统
	停车库（场）
	应配置

	45 
	图书防盗系统
	图书馆主要出口、应设置图书防盗系统的阅览室出入口处
	应配置




表2  图书馆安全技术防范系统配置表（续）
	序号
	项目
	安装区域或覆盖范围
	配置要求

	46 
	防爆安全检查系统
	通过式金属探测门
	公共服务区主入口
	应配置

	47 
	
	手持金属探测器
	公共服务区主入口
	应配置

	48 
	
	微剂量X射线安全检查设备
	公共服务区主入口
	应配置

	49 
	安全防范管理平台
	监控中心
	宜配置

	50 
	

实体防护设施

	减速带、栏杆机
	车辆出入口
	应配置

	51 
	
	栅栏门
	车辆出入口
	宜配置

	52 
	
	铁马、水马
	车辆出入口
	应配置

	53 
	
	防冲撞金属柱、混凝土柱
	主要出入口
	应配置

	54 
	
	通道闸
	人行出入口
	宜配置

	55 
	
	安全标志
	单位内部各部位
	应配置

	56 
	
	防盗安全门
	重要资料、钱财物资、票据、贵重物品等集中存放场所出入口
	应配置

	57 
	
	
	网络与信息中心、监控中心、消防控制中心的出入口
	应配置

	58 
	
	
	图书馆的特（珍）藏书库的出入口
	应配置

	59 
	
	金属防护门
	供水、供电、供气、室内温度调节和室内空气净化等设备间的出入口
	应配置

	60 
	
	
	公共广播中心的出入口
	应配置

	61 
	
	防盗保险柜（箱）
	钱财物资、贵重物品等集中存放场所
	应配置

	62 
	
	隔离栅
	需要隔离的部位（区域）
	宜配置

	63 
	
	围墙
	单位周界
	宜配置

	64 
	
	刀片刺网
	周界围墙
	宜配置

	65 
	个人防护装备
	强光手电
	门卫室、值班室、消防控制中心
	应配置

	66 
	
	防护棍棒
	门卫室、值班室、消防控制中心
	应配置

	67 
	
	防暴盾牌
	保安设备存放处、门卫室、值班室
	应配置

	68 
	
	防暴钢叉
	保安设备存放处、门卫室、值班室
	应配置

	69 
	
	防暴头盔
	保安设备存放处
	应配置

	70 
	
	防刺服
	保安设备存放处
	应配置

	71 
	
	防割（防刺）手套
	保安设备存放处
	宜配置

	72 
	
	防护面罩
	各相关工作区域
	宜配置

	73 
	
	对讲机
	保安室、门卫室、值班室、监控中心、消防控制中心
	应配置

	74 
	应急防护装备
	警戒带
	保安设备存放处
	应配置

	75 
	
	急救箱
	各工作区域
	宜配置

	76 
	
	手持扩音器
	保安设备存放处
	应配置

	77 
	
	灭火器材
	各工作区域
	应配置




表3  公共文化中心安全技术防范系统配置表
	序号
	项目
	安装区域或覆盖范围
	配置要求

	1 
	视频安防监控系统
	彩色摄像机
	院区出入口外50m范围街面
	应配置

	2 
	
	
	院区周界
	应配置

	3 
	
	
	院区与外界相通出入口
	应配置

	4 
	
	
	人员聚集区/广场区、易攀爬/跌落区、公共服务区的制高点
	应配置

	5 
	
	
	集中停车场、广场
	应配置

	6 
	
	
	人（车）行主要通道，停车库/场主要通道
	应配置

	7 
	
	
	机动车、非机动车集中充电区域/机动车充电车位
	应配置

	8 
	
	
	建筑（含停车库/场）与外界相通出入口
	应配置

	9 
	
	
	展馆与外界相通出入口
	应配置

	10 
	
	
	总接待处、总服务台、售（领）票处、观众登记处、纠纷接待处
	应配置

	11 
	
	
	贵宾休息室的出入口、贵重物品寄存处
	应配置

	12 
	
	
	为公众提供教育、会议、商务、售票、购物、休息、娱乐、交通等配套服务和公共活动的区域
	应配置

	13 
	
	
	售（检）票、安检等排队等候区域
	应配置

	14 
	
	
	展品装卸、拆封、交接、清点区域，展品运送通道
	应配置

	15 
	
	
	展品库区、库房的出入口
	应配置

	16 
	
	
	展品库房
	应配置

	17 
	
	
	展场、展厅的出入口
	应配置

	18 
	
	
	展场、展厅的主要通道
	应配置

	19 
	
	
	特殊展品的展示部位及展示区域
	应配置

	20 
	
	
	各楼层公共过厅、公共走道
	应配置

	21 
	
	
	各楼层（含停车库/场）电梯厅、楼梯（含自动扶梯）口
	应配置

	22 
	
	
	电梯轿厢内
	应配置

	23 
	
	
	信息中心、安防设备等重要设备机房的出入口
	应配置

	24 
	
	
	信息中心、安防设备、变配电房、生活水泵房、暖通空调等重要设备机房出入口
	应配置

	25 
	
	
	信息中心、安防设备、交配电房、生活水泵房等重要设备机房内部
	应配置

	26 
	
	
	档案资料室
	宜配置

	27 
	
	
	安防中心控制室
	应配置

	28 
	
	人脸抓拍系统
	与室外、公共文化中心外区域相通的主出入口，与公共文化中心外其它楼幢相通的室内外连廊，与室外、地库相通的直梯厅、扶梯厅
	应配置

	29 
	
	车辆抓拍系统
	地块室外车行出入口或地库坡道出入口、与其它项目相通的地下车行通道口
	应配置

	30 
	入侵和紧急报警系统
	周界入侵探测装置
	周界围墙封闭屏障处
	应配置

	31 
	
	
	主体建筑与外界相通的玻璃幕墙
	宜配置


表3  公共文化中心安全技术防范系统配置表（续）
	序号
	项目
	安装区域或覆盖范围
	配置要求

	32 
	入侵和紧急报警系统
	入侵探测器
	展览馆与外界相通的窗户和出入口
	应配置

	33 
	
	
	展品库区、库房的出入口
	应配置

	34 
	
	
	展品库房
	应配置

	35 
	
	
	展场、展厅的出入口
	应配置

	36 
	
	
	展场、展厅的主要通道
	宜配置

	37 
	
	
	特殊展品的展示部位及展示区域
	应配置

	38 
	
	
	非开放式平台出入口
	应配置

	39 
	
	
	无人值守的变（配）电、供水泵房、电梯机房、通信机房、空调机房、信息中心、安防设备等设备机房
	应配置

	40 
	
	
	档案资料室
	宜配置

	41 
	
	紧急报警装置
	总接待处、总服务台、贵重物品寄存处
	应配置

	42 
	
	
	贵宾休息室
	应配置

	43 
	
	
	售（检）票、安检等排队等候区域
	应配置

	44 
	
	
	展品库房
	应配置

	45 
	
	
	展场、展厅的出入口
	宜配置

	46 
	
	
	特殊展品的展示部位及展示区域
	应配置

	47 
	
	
	安防中心控制室
	应配置

	48 
	出入口控制系统
	识读装置、电控锁
	建筑主体非开放式出入口
	应配置

	49 
	
	
	与办公区域相通的出入口
	应配置

	50 
	
	
	贵重物品寄存处
	应配置

	51 
	
	
	展品库区、库房的出入口
	应配置

	52 
	
	
	展厅出入口
	宜配置

	53 
	
	
	非开放式平台出入口
	应配置

	54 
	
	
	有人值守的变（配）电、供水泵房、电梯机房、通信机房、空调机房、信息中心、安防设备等设备机房
	应配置

	55 
	
	
	安防中心控制室
	应配置

	56 
	
	组合认证出入口控制装置
	展品库区、库房的出入口
	宜配置

	57 
	
	
	需双人双锁管理的出入口
	应配置

	58 
	
	来访人员身份/人像采集系统
	门卫登记处
	应配置

	59 
	
	车辆数据采集系统
	院区、停车库/场的出入口
	应配置

	60 
	声音复核装置
	总服务台、贵重物品寄存处
	应配置

	61 
	
	售（检）票、安检等排队等候区域
	宜配置

	62 
	
	展品装卸、拆封、交接、清点区域，展品运送通道
	宜配置

	63 
	
	展品库区、库房的出入口
	宜配置



表3  公共文化中心安全技术防范系统配置表（续）
	序号
	项目
	安装区域或覆盖范围
	配置要求

	64 
	声音复核装置
	展场、展厅的出入口
	宜配置

	65 
	
	展场、展厅的主要通道
	宜配置

	66 
	
	特殊展品的展示部位及展示区域
	应配置

	67 
	

电子巡检系统
	院区周界、出入口、广场，集中停车场、人（车）行主要通道，建筑（含停车库/场）与外界相通的出入口，展馆与外界相通的出入口，检票、安检等排队等候、公共服务区域，展品装卸、转运区域，各楼层公共过厅、公共走道，各楼层（含停车库/场）电梯厅、楼梯（含自动扶梯）口，顶层出入口等开放式重要部位或区域
	应配置

	68 
	
实时电子巡检系统
	变（配）电、供水泵房、电梯机房、通信机房、空调机房、安防设备等设备机房周边
	应配置

	69 
	
	其他需要管理部位
	宜配置

	70 
	安防中心控制室
	视频安防监控、入侵和紧急报警、实时电子巡检的终端设备，以及出入口控制系统的报警信号输出终端
	应配置

	71 
	专用通讯系统
	来电号码显示
	对外公开的直线电话
	应配置

	72 
	
	保安人员对讲设备
	人员聚集区、广场区域
	应配置

	73 
	
	
	售（检）票、安检等排队等候区域
	应配置

	74 
	
	
	展品装卸、转运区域
	应配置

	75 
	
	
	展场、展厅的出入口
	应配置

	76 
	
	
	展场、展厅的主要通道
	应配置

	77 
	
	
	特殊展品的展示部位及展示区域
	应配置

	78 
	
	
	安防中心控制室
	应配置

	79 
	
	
	地下室、停车（场）库
	应配置

	80 
	安全检查系统
	手持式金属探测器
	安检区域
	应配置

	81 
	
	通过式金属探测系统
	安检区域
	应配置

	82 
	
	X射线安全检查设备
	安检区域
	应配置

	83 
	
	防爆毯、防爆罐
	被列为反恐目标的展览馆安检处
	应配置

	84 
	实体防护装置
	防暴升降式阻车路障
	被列为反恐目标的院区车辆出入口
	应配置

	85 
	
	防盗安全门、金属防护门
	贵重物品寄存处的出入口
	应配置

	86 
	
	
	展场、展厅的出入口
	宜配置

	87 
	
	
	顶层出入口
	应配置

	88 
	
	
	变（配）电、供水泵房、电梯机房、通信机房、空调机房等设备机房的出入口
	宜配置

	89 
	
	
	安防设备等重要设备机房的出入口
	应配置

	90 
	
	
	档案资料室
	应配置

	91 
	
	
	安防中心控制室
	应配置

	92 
	
	防盗安全门
	展品库区、库房的出入口、财务室
	应配置


表3  公共文化中心安全技术防范系统配置表（续）
	序号
	项目
	安装区域或覆盖范围
	配置要求

	93 
	实体防护装置
	金属防护栏或防砸玻璃窗户并限位
	展馆与外界相通的窗户、通风口、管道口
	应配置

	94 
	
	
	售（领）票处、贵重物品寄存处、与外界相通的窗户、通风口、管道口
	应配置

	95 
	
	
	展品库区、库房与外界相通的窗户、通风口、管道口
	应配置

	96 
	
	
	变（配）电、供水泵房、电梯机房、通信机房、空调机房等设备机房与外界相通的窗户、通风口、管道口
	宜配置

	97 
	
	
	安防设备等重要设备机房与外界相通的窗户、通风口、管道口
	应配置

	98 
	
	
	档案资料室与外界相通的窗户
	宜配置

	99 
	
	
	安防中心控制室与外界相通的窗户
	应配置

	100 
	
	防砸复合玻璃
	特殊展品的展台/柜
	应配置

	101 
	
	防盗保险柜
	展品贮存临时库房
	应配置

	102 
	
	钥匙管理系统
	特殊展品的展台/柜
	宜配置


表4  体育馆安全技术防范系统配置表
	序号
	项目
	安装区域或覆盖范围
	配置要求

	1 
	视频安防监控系统
	彩色摄像机
	周界区域
	应配置

	2 
	
	
	与外界相通的出入口
	应配置

	3 
	
	
	公共区域、停车场
	应配置

	4 
	
	
	进出通道、门厅、重要休息室通道
	应配置

	5 
	
	
	场馆运营区:入口、机房
	应配置

	6 
	
	
	竞赛区
	应配置

	7 
	
	
	运动员区:入口、接待区、检录处
	应配置

	8 
	
	
	观众区:入口、安检区、接待区、服务区、看台区
	应配置

	9 
	
	
	竞赛管理区:入口、走廊、技术用房
	应配置

	10 
	
	
	新闻媒体区:入口、接待区、服务区、工作区、技术支持区
	应配置

	11 
	
	
	贵宾及官员区:入口、接待区、服务区
	应配置

	12 
	
	
	奖牌仓库、枪械仓库
	应配置

	13 
	
	人脸抓拍系统
	与室外、体育馆外区域相通的主出入口，与体育馆外其它楼幢相通的室内外连廊，与室外、地库相通的直梯厅、扶梯厅
	应配置

	14 
	
	车辆抓拍系统
	地块室外车行出入口或地库坡道出入口、与其它项目相通的地下车行通道口
	应配置

	15 
	
	声音复核装置
	收款处、枪械仓库、奖牌仓库
	应配置

	16 
	
	控制、显示与记录装置
	监控中心
	应配置

	17 
	报警
系统
	入侵探测器
	体育场馆的周界围墙等封闭屏障
	应配置

	18 
	
	
	奖牌仓库、枪械等设备仓库
	应配置

	19 
	
	
	竞赛管理区办公室、技术用房
	应配置


表4  体育馆安全技术防范系统配置表（续）
	序号
	项目
	安装区域或覆盖范围
	配置要求

	20 
	报警
系统
	紧急报警装置
	运动员区
	应配置

	21 
	
	
	竞赛管理区办公室、技术用房
	应配置

	22 
	
	
	贵宾及官员接待区、服务区
	应配置

	23 
	
	
	场馆运营管理财务室、总经理室、机房
	应配置

	24 
	
	
	监控中心
	应配置

	25 
	
	
	观众区残疾人卫生间
	应配置

	26 
	出入口控制系统
	场馆出入口、运动员区、贵宾及官员、重要办公室、机房、奖牌仓库、枪械仓库、设备间、监控中心等重点区域出入口
	应配置

	27 
	
	观众区、新闻媒体入口
	应配置

	28 
	
	场馆运营管理人员入口、竞赛管理区入口、办公室、技术用房
	应配置

	29 
	
	财务室、总经理室
	应配置

	30 
	电子巡查系统
	主要出入口、主要通道、紧急出入口和各重要部位
	应配置

	31 
	停车库（场）管理系统
	停车场
	应配置

	32 
	实体防护装置
	防盗安全门、金属防护门、钢栅栏网
	收款处、防盗保险柜存放处
	应配置

	33 
	
	
	仓库
	应配置

	34 
	
	
	监控中心
	应配置

	35 
	
	防爆玻璃
	收款处
	应配置

	36 
	
	防盗保险柜
	收款处、现金存放处
	应配置



[bookmark: _Toc14080]4.2  视频安防监控系统
4.2.1  宜采用数字视频安防监控系统，其技术要求应符合相关规定。
4.2.2  摄像机安装应符合以下要求：
（1）应使用分辨率不低于1920×1080的数字摄像机，电梯轿厢的摄像机镜头的焦距应≤2.8mm；
（2）地块出入口、机动车库车行出入口应24h彩色录像；室外摄像机应采用低照度摄像机，需满足夜间对人员及车辆特征的清晰监控，不允许使用一体机；室内摄像机可使用阵列式红外一体机；
（3）人像抓拍摄像机、车辆抓拍摄像机、全景摄像机的像素应不低于 400 万，要求24小时彩色图像；
（4）前端摄像机应采用集中供电方式，应合理配置；室外及重要部位摄像机不得采用POE供电方式。其它采用POE供电的，其传输距离应不超过75米；
（5）地块出入口、主要通道应安装固定焦距摄像机，监控范围内的平均照度应≥50Lux，照度不足的应设置与摄像机指向一致的辅助照明光源；
（6）监控区域应无遮挡，室内摄像机逆光安装的，应采用宽动态摄像机；
（7）固定摄像机的安装指向与监控目标形成的垂直夹角宜≤30°，与监控目标形成的水平夹角宜≤45°，监控区域应无遮挡；
（8）摄像机应采用稳定、牢固的安装支架，安装位置及高度应不易受外界干扰、破坏，且应不影响现场设备运行和人员正常活动；室外枪式摄像机安装高度宜为3-4m（出入口等特殊位置除外），云台摄像机安装高度应不低于5m，立杆应采用整体热镀锌防腐处理工艺，基础应采取地笼安装方式，整体应有效防止图像抖动；
（9）带有云台、变焦镜头控制的摄像机，在停止云台、变焦操作2min±0.5 min后，应自动恢复至预置设定状态。
4.2.5  视频图像应有日期、时间、监视画面位置等字符叠加显示功能，字符叠加应不影响对图像的监视和记录回放效果。字符设置应符合 GA/T 751 和相关标准要求的规定，字符时间与标准时间的误差应在±30s 以内。
4.2.6  有人值守且具有 16 路以上多路视频图像的系统，系统图像显示终端在按单屏多画面显示配置的同时，还应按不小于摄像机总数 1/64（含）的比例另行配置，对其中重点图像（如:出入口等）采用固定监视或切换监视；无人值守的，可配置单台显示终端对视频图像进行单屏多画面或单画面轮巡显示，并应配置用于回放调阅的客户端及显示终端；切换监视或轮巡显示同步时间应不大于 1s，画面停留时间应在 5s 至 30s 之间。
4.2.7  视频安防监控系统应与入侵和紧急报警系统、出入口控制系统联动，当触发报警时，安防中心控制室的图像显示终端应能自动联动切换出所对应和或关联部位、区域的视频图像，并根据联动视频图像的数量，自动调整显示窗口、显示终端。触发报警的响应时间应不大于 2s，单个触发报警联动对应视频图像的能力应不小于 4 个。
4.2.8  应配置数字录像设备对系统所有图像进行实时记录。数字录像设备应符合 GB 20815-2006 标准中 II、Ⅲ类 A 级的要求，图像信息应以大于等于 25fps 的帧速保存，图像信息保存时间和系统运行、系统备电应同时符合以下要求：
（1） 视频监控图像保存时间除特殊规定外，应不少于 30d；
（2） 系统应保持 24h 开启状态；
（3） 系统应有备用电源，应能保证在市电断电后系统供电时间不少于 1h。
4.2.9  系统应配置统一时钟源对所有系统设备进行自动校时和时钟同步。
4.2.10  系统应具有三维地理信息视频融合功能，应能将一、二级风险博物馆的展品/藏品装卸、拆封、交接、清点处区域，展品/藏品运送通道，展品/藏品的库区、库房区域，特殊展品的展示部位及展示区域，以及一、二级风险等级的展场、展厅等重要部位彩色摄像机所监视覆盖区域、部位的视频图像与三维地理信息场景相融合，并应在所构筑的图层上直接展现相应的关联信息及关联图像。
4.2.11  系统宜采用智能化视频分析处理技术，实现运动目标检测、遗留物检测、物体移除检测、绊线检测、入侵检测、逆行检测、徘徊检测、流量统计、密度检测、目标分类以及声音检测、报警联动等一种或多种实时智能分析功能及应用，其技术要求应符合 GB/T 30147 的有关规定。
4.2.12  人行出入口摄像机应采用智能化视频分析处理技术，实现对出入人员的人脸数据采集、智能分析应用，提供联网集中数据服务、与上级部门系统交互等功能。图片数据资料保存时间应不少于 180d，其他数据资料保存时间应不少于 360d。
4.2.13  网络型数字视频安防监控系统，应采用数据结构独立的专用网络（允许采用 VLAN 的独立网段），应对系统中所有接入设备的网络端口予以管理和绑定，单层设备之间的传输距离应不大于 75m。
4.2.14  应具有视频安防监控数据导出防泄密功能，对数字录像设备的 USB 端口采用可通过出入口控制系统授权刷卡认证的防泄密 USB 防插拔设备予以绑定管理，并应将 USB 插拔报警传送至“本市技防工程监督管理系统”；通过互联网与其他应用实现实时联网的，其技术要求还应符合 GB/T 22239-2015 第三级安全防护的要求。
4.2.15  视频安防监控系统的其他要求应符合 GB/T 15408、GB 50198-2011、GB 50395 和 GA/T 367 的有关规定。
[bookmark: _Toc19145]4.3  ⼊侵和紧急报警系统
4.3.1  设有独立围墙的场所，应安装周界报警系统,周界报警系统入侵探测器的安装应符合以下要求。
(1)系统的前端应选用不易受气候、环境影响，误报率较低的周界电子围栏系统，在不宜安装周界电子围栏的地方可补充红外对射等其它技术的报警装置。；
(2)防区的划分应有利于报警时准确定位，脉冲式电子围栏每个防区应不大于50m，张力式电子围栏每个防区应不大于40m；
(3)系统的防区应无盲区和死角，且应24h设防；
(4)其他安装要求应符合DB31/329.1的相关要求。
脉冲式电子围栏安装离地高度应不小于2m，电子围栏应不少于6线制，最下面一根金属导体与围墙的间距应为12cm±1cm, 底部三根金属导线,相邻两根的垂直距离为12cm士1cm，其他相邻两根金居导线的垂直距离为15cm±1cm，最上面一根金属导体离墙顶或栅栏顶部的间距应不小于80cm。电子围栏承力杆和支撑杆应固定牢固，防区内有拐角的地方应安装承力杆，承力杆应为金属材质。周界报警系统现场应有报警警示灯。
4.3.2  室内入侵探测器的探测盲区边缘与防护目标的距离不应小于5m，入侵探测器的报警信号应与安防监控中心联网。室内入侵探测器应与摄像机联动。
4.3.3  商务办公楼的业主及租赁单元内应预留入侵报警系统管线和接口，各单元安装的入侵报警系统宜能独立布、撤防。
4.3.4  紧急报警装置应安装在隐蔽、便于操作的部位，并应设置为不可撤防模式，有防误触发措施。当被触发报警后应能立即发出紧急报警信号并自锁，复位应采用人工操作方式。
4.3.5  除安防监控中心以外，其它部位安装的入侵报警系统，其信号均应与安防监控中心联网，即在启动时所发出的报警信号应向安防监控中心传送。安防监控中心和总服务台应安装与公安一级联网的紧急报警系统。
4.3.6  系统的报警响应时间应符合以下要求：
(1)应不大于2s；
(2)采用电话网传输的应不大于20s。
4.3.7  入侵报警系统相关信息的保存时间应不少于30天。
4.3.8  入侵报警探测器应具备防拆、防破坏功能。
4.3.9  系统的备用电源应满足≥8h正常工作。
4.3.10  系统的其他要求应符合《入侵报警系统工程设计规范》的规定, 报警部分应符合《防盗报警控制器通用技术条件》的要求。
[bookmark: _Toc6513]4.4  出⼊⼝控制系统
4.4.1  单元所有配置门禁的通道门，应安装闭门器或地弹簧门90度开启限位装置，以保证单元门有效关闭，防止尾随进入。
4.4.2  门禁控制系统应根据安全防范管理的需要，按不同的通行对象及其准入级别进行控制与管理。
4.4.3  门禁控制器，磁力锁应设置在受控门以内，防拆防破坏。
4.4.4  门禁控制系统应具有江苏省居住证、防复制IC卡、CPU卡开门功能，宜支持二维码识别、活体指纹识别等多种新技术开门，禁止采用ID卡、数字密码按键等方式开门。
4.4.5  门禁控制系统的各类识别装置、执行机构应保证操作性和可靠性。对非法进入的行为，应发出报警信号，同时系统应满足紧急逃生时人员疏散的相关要求。
4.4.6  当通向疏散通道的方向为防护面时，门禁控制系统必须与火灾报警系统及其他紧急疏散系统联动，当发生火警或需紧急疏散时，人员应能不用通行凭证识读操作即可安全通过。解除火灾疏散通道上的门禁控制，需要在主机所在的机房集中解锁，也需要在现场解锁。
4.4.7  门禁控制系统应具有人员的出入时间、 地点、顺序等数据的设置，以及显示、记录、查询和打印等功能。系统平台应具有多级管理权限，所有操作记录应保存1年以上。
4.4.8  系统的各类识别装置的安装高度宜离地1.5m±0.1m。
4.4.9  系统的其他要求应符合《出入口控制系统技术要求》的规定。
[bookmark: _Toc20763]4.5  声⾳复核装置
4.5.1  声音复核装置与该处安装的摄像机在位置和数量上应一一对应，音视频信号应同步记录，回放时应能清楚辨别客户与服务接待人员的对话内容，应能清晰地探测现场的话音以及走动、撬、挖、凿、锯等动作发出的声音。
4.5.2  声音复核资料保存时间应与相关区域视频图像资料的保存时间保持一致。
[bookmark: _Toc14888]4.6  电⼦巡检系统
4.6.1  系统信息采集点（巡查点）装置安装离地面高度宜为1.4m±0.1m。
4.6.2  系统的设置应符合以下要求：
(1)巡查点的安装应牢固、隐蔽；
(2)在授权情况下应能对巡查路线、时间、巡查点进行设定和调整；
(3)应具有对巡查时间、地点、人员和顺序等数据的显示、存储、查询和打印功能；
(4)应具有巡查违规记录提示。
[bookmark: _Toc7698]4.7  专⽤通讯系统
4.7.1  来电号码显示应清晰。
4.7.2  电话记录回放时应清晰可辨，通话记录保存时间应大于等于 30d。
4.7.3  专用通讯系统的其他要求应符合 GB/T 16571-2012 第 7.6 的有关规定。
[bookmark: _Toc26512]4.8  安防中⼼控制室
4.8.1  城市综合体应设置安防总监控中心，其专用面积应不小于60㎡，户型宜为长方形，存储及管理设备宜设置独立设备间， UPS主机及电池柜宜与其他设备实体隔离。安防总监控中心应与消防总控制中心合设或贴临互通。
4.8.2  安防监控中心不应设置在地下室，应远离产生粉尘、油烟、有害气体、强震源和强噪声源以及生产或贮存具有腐蚀性、易燃、易爆物品的场所，应避开发生火灾危险程度高的区域和电磁场干扰区域。（在无法避开时应采取相应的抗干扰措施）
4.8.3  城市综合体如有住宅、公寓业态应为其设置独立的安防监控中心，旅馆应独立设置安防监控中心，商务办公楼宜独立设置安防监控中心。
4.8.4  城市综合体公共部位（住宅区域内除外）的监控图像应接入安防总监控中心，其它分控中心图像宜接入安防总监控中心。
4.8.5  视频监控、入侵报警（紧急报警）、电子巡查的管理主机设备应设置在安防监控中心，能实现对各子系统的操作、记录和打印。
4.8.6  安装周界报警系统的，安防监控中心应配置与报警同步的终端图形显示装置，应能准确地识别报警区域。
4.8.7  安防监控中心的防盗报警控制器应能接收入侵探测器和紧急报警装置发送的报警、布撤防及故障信号，应具有记录、存储、显示有关报警、布撤防、故障、自检及其地址、日期、时间、报警类型等各种信息的功能。
4.8.8  安防监控中心应安装与公安一级联网的紧急报警装置，并应配备有线电话和无线通讯设备。
4.8.9  安防监控中心应开通不低于20M速率的专线网络或互联网并预付不少于2年的费用。
4.8.10  安防监控中心应统一配置一台时钟同步设备，对所有系统主要设备进行时钟同步。
4.8.11  安防监控中心应配置不间断电源，市电中断时应满足主要设备正常工作2h，负荷等级不得低于项目消防用电负荷等级。
[bookmark: _Toc29718]4.9  实体防护装置
4.9.1  建（构）筑物的洞口、管沟、管廊、吊顶、风管、桥架、管道等空间尺寸能够容纳防范对象隐蔽进入时，应采用实体屏障或实体构件进行封闭和阻挡。
4.9.2  防盗安全门及安装应符合《防盗安全门通用技术条件》的要求。
4.9.3  防盗栅栏应采用单根直径不小于ф20mm、壁厚不小于2mm的钢管（或单直径不小于ф16mm的钢棒、单根横截面应不小于8mm×20mm的钢板）组合制作。用于窗的防护时，单个栅栏空间最大面积应不大于600mm×100mm；用于围墙、门扇时，栅栏的竖杆间距不应大于110mm。
4.9.4  防盗栅栏应采用不小于12mm的膨胀螺丝固定，安装应牢固可靠。
5 人力防范机构设置 
5.1.1 单位应建立并落实内部治安安全防范工作责任制。由法定代表人或者主要负责人担任内部治安 
安全防范工作责任人。 
5.1.2 单位应根据内部治安安全防范工作需要，设置或明确治安保卫机构，配备专职治安保卫管理人 
员和保安员，并将保卫机构设置和人员配备情况报主管公安机关备案。 
5.1.3 治安保卫机构职责应包括： 
a) 制定本单位内部治安保卫制度、工作计划及应急预案等； 
b) 督促落实单位内部治安安全防范设施的建设和维护； 
c) 督促落实单位内部治安安全防范措施； 
d) 组织治安安全防范宣传教育和应急演练； 
e) 组织单位内部治安安全防范巡逻和检查，建立巡逻、检查和治安隐患整改记录； 
f) 维护单位内部的治安秩序，制止发生在本单位的违法行为，对难以制止的违法行为以及发生 
的治安案件、涉嫌刑事犯罪案件应当立即报警，并采取措施保护现场，配合公安机关的侦查、 
处置工作； 
g) 负责指导、监督、协调单位内各部门做好安全防范工作。DB3205/T XXXX—XXXX 
3 人员配备 
5.2.1 基本要求 
5.2.1.1 单位应根据工作量、人流量、地域面积、建筑布局、所在地社会治安形势和文体场馆特点等实 
际情况，配备相应数量的专职治安保卫管理人员，聘用相应数量的保安员。也可将保安服务外包给保安 
服务企业。 
5.2.1.2 在政府、相关部门发布安全预警或发生治安安全事件等紧急情况，国家、省、市重大活动等 
特殊时段，应根据需要增加治安保卫力量。 
5.2.2 治安保卫管理人员 
5.2.2.1 治安保卫管理人员应具备以下资质： 
a) 熟悉相关国家法律法规，全面掌握本单位的治安安全防范工作内容，定期接受安全防范知识 
和技能的教育培训； 
b) 掌握安全防范专业知识和技能，具备组织开展和实施单位内部安全防范工作的能力； 
c) 具备对突发治安事件分析、判断和决策的能力； 
d) 品行端正，依法、文明履行职责，不得侵犯他人合法权益。 
5.2.2.2 治安保卫管理人员的职责应包括： 
a) 检查内部治安保卫制度、工作计划及应急预案的落实情况； 
b) 检查单位内部治安防范设施的建设和维护情况； 
c) 定期组织开展治安防范宣传教育培训和应急演练； 
d) 负责单位内部治安安全巡逻和安全检查，建立巡逻、检查和治安隐患整改记录，及时上报和 
处理发现的问题； 
e) 维护单位内部的治安秩序，制止发生在本单位的违法行为，对难以制止的违法行为以及发生 
的治安案件、涉嫌刑事犯罪案件应当立即报警，并采取措施保护现场，配合公安机关的侦查、 
处置工作； 
f) 负责保安队伍管理，监督指导保安队伍做好安全管理工作。 
5.2.3 保安员 
5.2.3.1 保安员应具备以下资质： 
a) 了解相关国家法律法规和本单位的内部安全防范工作内容，定期接受安全防范专业知识和技 
能的教育培训，依法取得保安员证； 
b) 掌握治安安全防范相关知识和设施设备的使用技能； 
c) 具备与岗位职责相应的观察、发现、处置问题的能力； 
d) 身体健康、品行端正，依法、文明履行职责，不得侵犯他人合法权益。 
5.2.3.2 保安员的职责应包括： 
a) 根据需要对人员、车辆进出做好检查、登记； 
b) 看护和守卫单位内特定的目标或区域，保卫目标或区域的安全； 
c) 在单位范围内进行巡逻、安全检查等工作，并做好记录； 
d) 维护单位内部的治安秩序，制止发生在本单位的违法行为，对难以制止的违法行为以及发生 
的治安案件、涉嫌刑事犯罪案件应立即报警，并采取措施保护现场； 
e) GA/T 594 中规定的相关职责要求； 
f) 其他应当履行的安全防范职责。
[bookmark: _Toc31091]6  评审、检验、验收和运营维护要求
[bookmark: _Toc30119]6.1  安全技术防范系统应按 GA/T 75 和 GA 308 的相关规定进行技术方案评审。经修改完善设计、安装调试、试运行、初验合格后，应根据 GB 50348 及本部分第 4 章的相关要求进行系统检验。检验合格后，应根据 GB 50348 及本部分第 4 章的相关要求进行系统验收。 
6.2  安全技术防范系统的维护、保养应由取得相应资质的单位承担，并应建立有效的运行保障体系和 
安全评估机制。安全技术防范系统应每年定期进行安全防范评估、检测、维护、保养，及时排除故障，淘汰、更换过期和损坏的设备器材，保持各系统处于良好的运行状态。
[bookmark: _Toc79603528][bookmark: _Toc45703683]
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（资料性）
XXXX情况表
A.1  XXXXX阶段
XXXXXXXX梳理情况见表A.1。
表A.1  XXXXXX梳理情况表
	序号
	阶段
	涉及部门
	牵头部门

	1
	其他
	/
	/
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